инверторы синусоидальные

ИС3-12-600; ИС3-24-600; ИС3-48-600; ИС3-110-600

ТУ 3415-004-86803794-2015

###### РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НОВОСИБИРСК

- Назначение

  - Инверторы синусоидальные ИС3 (инверторы) - преобразователи напряжения,   преобразующие  напряжение источника постоянного тока – аккумулятора с напряжением 12В / 24В / 48В/110В в  переменное синусоидальное напряжение 220В, частотой 50Гц,  предназначены:

- для подключения любых нагрузок мощностью до 600Вт. Допускается работа на все виды нагрузок: – активную, индуктивную, емкостную, в т.ч. трансформаторов, двигателей переменного тока, а также бытовых электроприборов.

- для применения в системах бесперебойного электроснабжения потребителей.

- для применения в системах альтернативной энергетики.

- для применения в системах электроснабжения на судах, катерах, яхтах.

  - Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающей среды                                     от  -10  до  +40ºС;

- относительная влажность воздуха при  t=25ºС,                 не более   95%;

- отсутствие действия агрессивных паров, жидкостей и газов в концентрациях, разрушающих              металлы и изоляцию, токопроводящей пыли, грязи;

- режим работы  - без ограничений по времени;

- степень защиты изделия от проникновения посторонних предметов и воды по                                     ГОСТ 14254-96   IP20 (не герметизирован).

- Комплектность

  - Инвертор синусоидальный ИС3                                    -     1 шт.

  - Руководство по эксплуатации                                        -     1 шт.

  - Упаковочная тара                                                            -     1 шт.

- Технические характеристики

Основные технические характеристики указаны в табл. 3.1.                                            Таблица 3.1

| Наименование характеристики | ИС3-12-600 | ИС3-24-600 | ИС3-48-600 | ИС3-110-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение входного напряжения, В | 13,7 | 27,4 | 54,8 | 110 |
| Повышенное входное напряжение выключения преобразователя, В* | 16 | 31 | 60 | 151 |
| Напряжение включения преобразователя после выключения по повышенному напряжению, В* | 15 | 28 | 56,5 | 147 |
| Низкое входное напряжение мгновенного выключения преобразователя, В* | 10,5 | 21,5 | 41,5 | 89 |
| Напряжение включения преобразователя после выключения по низкому напряжению, В* | 11,5 | 22,5 | 45,5 | 97 |
| Номинальный ток потребления инвертора при номинальном напряжении питания, А. | 58 | 29 | 12 | 6,2 |
| Ток холостого хода, не более, А Ток в режиме энергосбережения, не более, А | 0,9 0,15 | 0,5 0,15 | 0,28 0,01 | 0,15 0,00 |
| Выходное напряжение, В | 220 ± 10% |  |  |  |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 ± 0,2 |  |  |  |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |  |  |  |
| Номинальная выходная мощность, Вт* | не менее 600 |  |  |  |
| Номинальный выходной ток, А* | не менее 2,7 |  |  |  |
| Максимальная выходная мощность, Вт* | 1000±15% |  |  |  |
| Время работы на макс. вых. мощности, сек. | не менее 2 |  |  |  |
| Макс. «пусковой» ток для двигательной нагрузки не более, А | 3 |  |  |  |
| Коэфф. полезного действия, %, не менее | 90 |  |  |  |
| Крест-фактор, не более | 2,3 |  |  |  |
| Защита от КЗ (п.4.3.2) | + |  |  |  |
| Защита от перегрузки (п.4.2.3) | + |  |  |  |
| Тепловая защита (п.4.3.1) | + |  |  |  |
| Защита от повышения вх. напряжения (п.4.3.4) | + |  |  |  |
| Гальваническая развязка | + |  |  |  |
| Режим энергосбережения (п.4.3.5) | + |  |  |  |
| Масса, кг, не более | 1,8 |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 105х323х65 |  |  |  |

Примечание: *Справочный параметр.

** Выходная мощность снижается линейно, пропорционально входному  напряжению.

- Устройство и принцип работы

  - Инверторы   состоят из следующих основных частей:

- корпус с размещённой внутри платой инвертирования;

- входные провода с наконечниками для подключения к аккумулятору 12 / 24 / 48 / 110В.

Корпус состоит из алюминиевого профиля и торцевых металлических пластин, соединенных с корпусом винтами.

Входные провода сечением 10 кв.мм  с медными наконечниками выходят из торцевой пластины через кабельные вводы; провода различаются по цвету: для подключения к положительному контакту аккумулятора – цвет красный, к отрицательному - черный. Обозначение полярности  «+» и « - » также указано на табличке инвертора.

Вход и выход инвертора имеют гальваническую развязку.

Инвертор имеет вентиляторную систему принудительного воздушного охлаждения. Вентилятор начинает работать при температуре радиатора (внутри корпуса) выше 40ºС.

  - На торцевых панелях инвертора расположены (см. Рис.1):

- выходная розетка 220В;

- общий выключатель (1 – Вкл, 0 – Выкл);

- индикатор напряжения 220В (показывает наличие  напряжения 220В на розетке инвертора);

- переключатель режима: «Активный» - «Спящий»   (1 – «Активный», 0 – «Спящий»);

- кабельные вводы с входными проводами питания;

- болт защитного заземления.

Рис.1.

  - В конструкции инвертора предусмотрены следующие встроенные схемы защиты:

- тепловая защита;

- от короткого замыкания;

- от перегрузки;

- от повышения напряжения;

- режим энергосбережения («спящий» режим).

    - Тепловая защита - защита от перегрева, причиной которого может быть эксплуатация при предельных нагрузках и (или) при повышенной температуре окружающей среды, срабатывает и отключает инвертор при достижении температуры внутри корпуса 70ºС; после остывания инвертор вновь автоматически включается.

    - Защита от короткого замыкания в нагрузке работает следующим образом: при возникновении короткого замыкания в цепи нагрузки срабатывает схема ограничения  тока короткого замыкания и через 10 секунд отключает инвертор. Инвертор  переходит в «спящий» режим, при этом, с периодом в 20 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения короткого замыкания в цепи нагрузки инвертор автоматически возвращается в рабочее состояние и примерно через 20 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

    - Защита от перегрузки работает следующим образом: при возникновении перегрузки (подключение нагрузки свыше максимально допустимой) срабатывает схема защиты от перегрузки и через 2 секунды отключает инвертор. Инвертор переходит в «спящий» режим, при этом с периодом в 20 секунд анализируется состояние выходного тока. В случае устранения перегрузки инвертор автоматически возвращается в рабочее состояние и примерно через 20 секунд напряжение 220В в нагрузке будет восстановлено.

    - Защита от повышения напряжения питания работает следующим образом: при превышении напряжения питания свыше 16/32/60,5/155В инвертор выключается и автоматически возвращается в рабочее состояние при снижении напряжения питания.

    - Инвертор  переходит в «спящий» режим через 20 секунд работы без нагрузки  (менее 6Вт) и вновь включается при подключении нагрузки в течение времени до 20 секунд. При наличии на выходе нагрузки выше указанной или переключении  режима в положение «Активный»  инвертор  в «спящий» режим не переходит.

- Меры безопасности

  - ВНИМАНИЕ! Выходное переменное напряжение инвертора  220В опасно для жизни. Подключение, обслуживание и ремонт инвертора должны проводиться с обязательным соблюдением всех требований техники безопасности при работе с электрическими установками до 1000В, а также всех указаний настоящего руководства.  Необходимо использовать устройство защитного отключения (УЗО).

  - Не допускается подключение электроприборов с нарушенной изоляцией цепи 220В.

  - Не допускается эксплуатация инвертора  при нарушенной изоляции входных проводов 12/24/48/110В и зажимов; это может вызвать короткое замыкание аккумулятора и привести к травмам, ожогам, стать причиной пожара.

  - Вблизи инвертора не должно быть легковоспламеняющихся материалов.

  - Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку изделия при поданном входном напряжении.

  - Не оставляйте без присмотра включенный инвертор. Размещайте инвертор в недоступном для детей месте.

  - Не подвергайте провода инвертора  воздействию высоких температур.

  - Инвертор  должен быть защищен от прямого воздействия горюче-смазочных материалов, агрессивных сред и воды.

- Подготовка и порядок работы, рекомендации по эксплуатации

  - ВНИМАНИЕ! После транспортирования при отрицательных температурах или при перемещении инвертора  из холода в теплое помещение  перед включением инвертора следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2-х часов. Не включайте инвертор  при образовании на нем конденсата.

  - Произведите внешний осмотр изделия с целью определения отсутствия повреждений корпуса.

  - Подключение инвертора производится в следующем порядке согласно Рис.2:

- подключите заземление: медный провод сечением не менее 1,5 мм кв. присоедините  болтом защитного заземления к корпусу, другой конец – к шине защитного заземления;

- установите общий выключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Выкл.»;

- установите переключатель «Активный» – «Спящий» в положение «Активный»;

- подсоедините инвертор к аккумулятору с помощью штатных питающих кабелей через проходной предохранитель, расположенный непосредственно на плюсовой клемме аккумулятора (номинал предохранителя указан на Рис.2).

- ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении инвертора к аккумулятору, даже кратковременное действие напряжения обратной полярности приведет к неисправности инвертора  (потребуется не гарантийная замена предохранителей на предприятии-изготовителе);

- установите общий выключатель «Вкл.-Выкл.» в положение «Вкл.», при этом в выходной розетке появится напряжение 220В, на что указывает включение светового индикатора на лицевой панели инвертора;

- подключите электрооборудование, рассчитанное на переменное напряжение 220В 50Гц, к розетке инвертора;

- включите электрооборудование (нагрузку).

Рис.2.

  - ВНИМАНИЕ! При подключении нагрузки к инвертору возможна задержка включения электрооборудования порядка 20 секунд. Это связано с особенностями работы  схемы: инвертор   переходит в «спящий» режим через 20 секунд работы без нагрузки, и  в рабочий режим переходит примерно через 20 секунд после включения нагрузки. При использовании нагрузки с не фиксируемой кнопкой включения  необходимо эту кнопку удерживать в нажатом состоянии до 20 секунд если переключатель «Активный»-«Спящий» находится в положении «Спящий». Если инвертор включен и переключатель «Активный»–«Спящий» находится в положении «Активный», то при работе инвертора  напряжение 220В в розетке есть всегда, в том числе и при отсутствии нагрузки; если переключатель «Активный» – «Спящий» находится в положении «Спящий», то при отсутствии нагрузки (менее 6Вт) инвертор перейдет в «спящий» режим, при этом резко снизится потребление энергии от аккумулятора.

  - При необходимости удлинения входных кабелей необходимо использовать медный кабель сечением 10кв.мм.

Рекомендуется прокладывать оба кабеля вплотную друг к другу для уменьшения магнитных полей. Длины кабелей более 3 м не рекомендуются.

  - Исключайте попадание посторонних предметов внутрь корпуса инвертора  через вентиляционные отверстия.

  - Вентиляционные отверстия должны быть открыты для свободного  доступа воздуха. Располагайте инвертор в местах наименее запыленных.

  - Не подключайте сеть 220В к инвертору.

  - Время работы аккумулятора в каждом конкретном случае пользователь определяет сам, исходя из его емкости, состояния, условий использования, мощности и типа нагрузки. Для электроприборов, потребляющих постоянную мощность равную номинальной (обозначенной на них) примерное время работы можно рассчитать по формуле:

Т= (Сх12/24/48/110)/ Р,  где  С (А*час)– емкость аккумулятора;  Р (Вт)   – мощность нагрузки; Т  –  время работы от аккумулятора (Час); 12/24/48/110 (В) – напряжение аккумулятора.

Или по табл. 6,2.

Таблица 6.2

| Емкость АКБ, Ач | Напряжение АКБ, В | 100Вт | 200Вт | 500Вт | 600Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 12 | 9 | 4:30 | 1:48 | 1:30 |
|  | 24 | 18 | 9 | 3:36 | 3 |
|  | 48 | 36 | 18 | 7:12 | 6 |
| 100 | 12 | 12 | 6 | 2:24 | 2 |
|  | 24 | 24 | 12 | 4:48 | 4 |
|  | 48 | 48 | 24 | 9:36 | 8 |
| 125 | 12 | 15 | 7:30 | 3:00 | 2:30 |
|  | 24 | 30 | 15 | 6:00 | 5 |
|  | 48 | 60 | 30 | 12:00 | 10 |
| 150 | 12 | 18 | 9 | 3:36 | 3 |
|  | 24 | 36 | 18 | 7:12 | 6 |
|  | 48 | 72 | 36 | 14:24 | 12 |
| 200 | 12 | 24 | 12 | 4:48 | 4 |
|  | 24 | 48 | 24 | 9:36 | 8 |
|  | 48 | 96 | 48 | 19:12 | 16 |

Примечание: на пересечении горизонтальной линии (емкость, напряжение АКБ) и вертикальной линии (мощность нагрузки) указано время непрерывной работы инвертора в Час:мин.

- Рекомендации по применению инверторов серии ИС3

  - Применение инверторов в системах бесперебойного питания.                                                            Для обеспечения надежной работы и исключения возможности попадания промышленного сетевого напряжения 220В на «выход» инвертора рекомендуется производить подключения согласно схемы на Рис.3.

Кроме того необходимо соблюдать требования при выборе  коммутационных аппаратов К1 и К2:

- действующее значение напряжения коммутации у силовых контактов К1   должно быть не менее 220В.

- действующее значение напряжения коммутации у силовых контактов К2   должно быть не менее 440В. Это требование объясняется тем, что на силовых контактах реле одновременно присутствует сетевое напряжение и напряжение с выхода инвертора, которые не синхронизированы между собой.

- ток коммутации силовых контактов К1 и К2  должен быть не менее  10А.                                                                                       Это требование определяется  2-х кратной перегрузочной способностью инверторов по выходной мощности.

- контакты  К1 должны обеспечивать одновременную коммутацию фазного и нулевого проводов питающей сети. Перекидные контакты К2 должны обеспечивать одновременную коммутацию фазного и нулевого проводов питающей сети и инвертора.   Не допускается применять по два реле для одновременной коммутации «фазы» и «ноля»!

- Реле К2 должно иметь дополнительный блокировочный контакт К2.1 для обеспечения определенной последовательности включения реле К2 и К1.

Рис.3.

  - Применение инверторов в системах альтернативной энергетики.

Схема подключения инвертора в системе питания от альтернативных источников энергии указана на рис.4 (при построении систем бесперебойного питания с использованием альтернативной энергетики необходимо выполнять рекомендации п.7.1 и п.7.2).

Рис.4.

- Техническое обслуживание

  - Периодически проверяйте контакты  входной цепи   на наличие пригаров и окислов, так как для нормальной работы инвертора необходимо обеспечение хорошего электрического контакта между зажимами проводов  и клеммами аккумулятора.

  - При проведении сезонного обслуживания проверяйте качество болтового соединения проводов к клеммам инвертора и отсутствие повреждения изоляции проводов.

  - Необходимо периодически протирать корпус изделия, используя мягкую ткань, слегка смоченную спиртом или водой, для предотвращения скапливания грязи и пыли. Оберегайте изделие от попаданий на корпус бензина, ацетона и других подобных растворителей. Не используйте абразив для чистки загрязненных поверхностей.

  - Необходимо периодически, при необходимости, чистить инвертор, его вентиляционные отверстия с помощью пылесоса.

- Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 9.1

| Признак неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует на нагрузке выходное напряжение 220В | Отсутствует контакт между зажимом и клеммами аккумулятора | Зачистить контактирующие поверхности зажимов и клемм аккумулятора |
|  | Разрядился аккумулятор | Зарядить аккумулятор |
|  | Сработала защита от КЗ | Отключить нагрузку |
|  | Сработала тепловая защита | Отключить нагрузку и дать остыть инвертору |
|  | Сработала защита от перегрузки | Проверить мощность подключенной нагрузки |
|  | Прочие неисправности | Ремонт у изготовителя |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия должно производиться в упаковке  предприятия – изготовителя  любым видом  наземного (в закрытых негерметизированных отсеках), речного, морского, воздушного транспорта без ограничения расстояния, скорости, допустимых для  используемого вида транспорта.

  - Инвертор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемых вентилируемых помещениях  при температуре окружающего воздуха от минус -5ºС до +35 ºС при   относительной  влажности воздуха до 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли,  паров кислот, щелочей, вызывающих коррозию.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует работу инвертора  при соблюдении потребителем  условий эксплуатации.

  - Гарантийный срок 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется с даты  выпуска (даты приемки) инвертора изготовителем.  В течение гарантийного срока изготовитель обязуется, в случае необходимости, произвести ремонт.

  - Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;

- нарушения целостности пломб;

- изменения надписей на инверторе;

- монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных настоящем Руководстве;

- нарушения комплектности поставки, в т. ч. отсутствия настоящего Руководства.

  - Изготовитель не несет никакой ответственности за любые возможные последствия в результате неправильного монтажа, подключения или эксплуатации инвертора.

- Свидетельство о приемке

Инвертор синусоидальный ИС3 ______________________№___________годен к эксплуатации

____________    _________________               ____________

Штамп ОТК     Подпись контролера ОТК     Дата приемки

Дата продажи:                                                            Продавец:

___________________                                                _____________________________

Изготовитель: ООО «СибКонтакт», 630047,

г. Новосибирск, ул. Даргомыжского,8а  тел/ф (383)363-31-21                                               сервисный  центр: (383) 286-20-15

www.sibcontact.com,  info@sibcontact.com